| 臺東縣消防局可燃性高壓氣體製造儲存處理場所會審表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113年6月1日修訂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審 查 類 別 |  |  | □新建 □變更用途 □增(改)建 □變更設計 □室內裝修 □設備改善 |  |  |  |  |  |  |  |  | 承辦人 |  |  |  | 業務 主管 |  |  |  |  | 副主管 |  |  |  |  | 單位主管 |  |  |  |  |
| 審 查 結果 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  | 起造人 姓名 |  |  |  |  |  |  | 理由 法令依據 |  | □各類場所消防安全設備設置標準 □公共危險物品及可燃性高壓氣體製造 儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法 □其他（建築技術規則、原有合法建築物公共安全改善辦法） |  |  |  |  |  |  | 擬辦 |  |  | 擬：經核消防安全設備種類、數量、性能及可燃性高壓氣體設置、安全管理符合規定。 |  |  |  |
| 建築物 名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 起造人 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 審 查人員 及日期 |  | 人員： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 審會同人員 簽章 |  |  | □起造人 □代表人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □設計者 □監造者 □測試者 |  |  |  |
| 建築物 地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場所類別 | □可燃性高壓氣體場所(氣體種類: ) □製造場所□儲存場所□處理場所 |  |  |  |  |  |  |  | 附註 |  | □儲槽完工檢查合格證明文件 □使用（雜項）執照申請書 □原審訖之位置、構造及設備圖說 □其他相關文件 |  |  |  |  |  |
| 建(使）照 日期 及字號 |  |  | 日期： 年 月 日 字號： 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樓層別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 使用 分區 |  |  |  |  |  | 基地 面積 | ㎡ |  | 總樓地板面積 |  |  | ㎡ |  | 申請用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屬性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  | 檢 查 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 原 圖 設 計 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審查情形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  | 附 註 |
| 滅火設備 | 滅火器 | 1 |  | 滅火器數量、滅火效能值 |  |  |  |  |  | 設於 層，設乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫 具，其它 具，共 具，滅火效能值合計 A B C。（每具滅火器對普通火災具有4A以上、對油類火災具有10B以上之滅火效能值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第31及228條設計施工 |
|  |  | 2 |  | 步行距離 |  |  |  |  |  | 儲存場所任一點至滅火器步行距離應小於十五公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水噴霧裝置 |  | 設置水噴霧裝置者，得免設防護設備 |  |  |  |  |  |  |  | □可燃性高壓氣體場所。 □儲存可燃性高壓氣體或天然氣儲槽在三千公斤以上者。 □氣槽車之卸收區。 □加氣站之加氣車位、儲氣槽人孔、壓縮機、幫浦。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置規範詳見高壓氣體勞工安全規則 |
| 防護設備 | 冷卻撒水設備 | 1 |  | 管系型式 |  |  |  |  |  | 撒水管使用□撒水噴頭、□配管穿孔方式(符合CNS12854之規定，孔徑在4毫米以上)，對防護對象均勻撒水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第216、229至230及237條設計施工 |
|  |  | 2 |  | 撒水防護半徑及數量 |  |  |  |  |  | 撒水噴頭防護半徑 公尺，數量 個。（配管穿孔方式免填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 防護對象及面積 |  |  |  |  |  | 防護對象物 ，防護面積 平方公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 流水檢知裝置 |  |  |  |  |  | 設於 處，設 套，共 套，設蜂鳴器 只。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 啟動裝置 |  |  |  |  |  | □手動啟動裝置設置於 ，□遠隔啟動裝置設置於 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |  | 水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 配管 |  |  |  |  |  | 設管徑 毫米，應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射水設備 | 射水槍 |  | 1 | 種類及位置 |  |  |  |  | □固定式/□移動式射水槍，設置位於 周圍 具，共 具，且設於距防護對象外圍 公尺，能自任何方向對儲槽放射之位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第32至42條、231至233條及237條設計施工 |
|  |  |  |  | 2 | 防護面積及數量 |  |  |  |  | 儲槽之表面積 平方公尺，設置個數 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 加壓送水裝置及水源 |  |  |  |  | 加壓送水幫浦揚程 M，出水量 L/min，陸上式電動機 KW( )HP，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺，中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 配管 |  |  |  |  | 設管徑 毫米，應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 緊急電源 |  |  |  |  | 於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外消防栓 |  | 1 | 消防栓管徑及消防栓箱數 |  |  |  |  | 設管徑 毫米，消防栓箱 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 開關高度及位置 |  |  |  |  | 高度 公分，設於 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 加壓送水裝置及水源 |  |  |  |  | 加壓送水幫浦揚程 M，出水量 L/min，陸上式電動機 KW( )HP，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺，中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 配管 |  |  |  |  | 設管徑 毫米，應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。每20公尺內水平主（幹）管外露部份標示水流方向及配管名稱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 緊急電源 |  |  |  |  | 設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，□僅供消防設備使用□與其他民生設備共用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項目 |  | 檢 查 項 目 |  | 原 圖 設 計 情 形 | 審查情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 附 註 |
| 可燃性高壓氣體製造場所 | 儲存能力 | 1 | 壓縮氣體儲槽 | Q ＝（10P+1） ×V1 Q= m³= 。 |  |  | 應依管理辦法第63條設計施工 |
|  |  | 2 | 液化氣體儲槽 | W ＝ C1 ×w ×V2 W= Kg= 。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 液化氣體容器 | W ＝ V2 ／C2 W= Kg= 。 |  |  |  |
|  | 處理能力 | 1 | 幫浦設備處理能力 | Q = W × 24 ×ρ× 22.4/M= |  |  | 應依管理辦法第64條設計施工 |
|  |  | 2 | 壓縮機處理能力 | Q = W × 24= |  |  |  |
|  | 安全距離 | 1 | 安全距離數值 | 場所安全距離範圍內距□第一類保護物≧ m，距□第二類保護物≧ m。 實際安全距離：（四周-東南西北） 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 |  |  | 應依管理辦法第65條至68條設計施工 |
|  |  | 2 | 保安措施 | 保安措施種類: □埋設於地盤下。 □設置水噴霧裝置。 □防爆牆種類：□鋼筋混凝土、□混凝土空心磚、□鋼板、□其他 實際厚度 mm、高度 mm、牆腳與儲存場所建築物之距離 公尺、設置於 側。 |  |  |  |
| 可燃性高壓氣體儲存場所 | 安全距離 | 1 | 儲存面積 | 儲存面積： m2。 |  |  | 應依管理辦法第67、72條設計施工 |
|  |  | 2 | 安全距離數值 | 場所安全距離範圍內距□第一類保護物≧ m，距□第二類保護物≧ m。 實際安全距離：（四周-東南西北） 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 |  |  |  |
|  |  | 3 | 防爆牆 | 防爆牆種類：□鋼筋混凝土、□混凝土空心磚、□鋼板、□其他 實際厚度 mm、高度 mm、牆腳與儲存場所建築物之距離 公尺、設置於 側。 |  |  |  |
|  | 距離 | 1 | 距離 | 儲存場所與製造、販賣場所之距離不得超過5km。(實際距離： km) |  |  |  |
|  |  | 2 | 專人管理 | 儲存場所設有圍牆防止非相關人員進入，並有24小時專人管理，與製造場所、販賣場所之距離得為20km內。(實際距離： km) |  |  |  |
|  | 建築物使用型態及構造 | 1 | 型態及用途 | 不燃材料構造之地面一層建築物，且場所專用。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 高度 | 屋簷距離地面2.5公尺以上。(實際高度： 公尺)。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 通路 | 通路面積至少應占儲存場所面積20%以上。實際面積合計( m2)≧儲存場所面積( m2)×20%。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 面積 | 供 家販賣場所使用，每一販賣場所使用面積 m2，並應製作平面配置圖，註明場所之面積、數量、編號及商號資料，懸掛於明顯處所。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 屋頂 | 以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋。 |  |  |  |
|  | 設備 | 1 | 標示及照明 | 設有警戒標示，且設有防爆型緊急照明設備 具。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 防止氣體滯留之有效通風裝置 | □採自然通風： □可對外通風換氣之開口面積應在樓地板面積之3%以上，且應分散設置於二方向以上。 實際開口面積合計( m2)≧樓地板面積( m2)×3%。 □採機械通風： □通風量應在樓地板面積每平方公尺0.5m3/min以上。 (實際通風量：每平方公尺 m3/min)。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 避雷設備 | □符合CNS12872【建築物等用避雷設備(避雷針)】規定，或以接地方式達同等以上防護性能者。 □但因周圍環境，無致生危險之虞者(如場所周圍已設有避雷設備，且在其保護範圍內)，不在此限。 |  |  |  |
|  | 動警報設備 氣體漏氣自 | 1 | 性能 | □警報設定值應為爆炸下限之1/4以下之值。（實際設定值： ） □警報靈敏度為警報設定值之正負25%以內。（靈敏度： ） □以警報器設定值濃度之1.6倍測試，自感應至發出信號，應於30秒內。（實際時間： 秒） |  |  |  |
|  |  | 2 | 構造 | 應具備防爆性能，且獨立設置受信總機 回路，於 可辨別發出信號。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 設置位置 | □設置於建築物內之漏洩氣體易滯留處所及設備四周，每10m至少應設置1個。(實際設置個數： 個) □設置於建築物外之漏洩氣體易滯留處所及設備四周，每20m至少應設置1個。(實際設置個數： 個) |  |  |  |
|  | 其他 | 1 | 防護牆 | □儲存場應保持40℃以下之溫度。 □周圍2公尺範圍內嚴禁煙火，且未儲放任何可燃性物質。但儲存場所牆壁以厚度9公分以上鋼筋混凝土造或具有同等以上強度構築防護牆者，不在此限。 防護牆種類：□鋼筋混凝土、□混凝土空心磚、□鋼板、□其他 實際厚度 mm、高度 mm、牆腳與儲存場所建築物之距離 公尺、設置於 側。 |  |  |  |
| 氣體處理場所 可燃性高壓 | 販賣場所 | 1 | 建築物型態 | 設於建築物地面層。 |  |  | 應依管理辦法第69條設計施工 |
|  |  | 2 | 牆壁、樑、天花板、屋頂 | 為□防火構造、□不燃材料；與建築物其他使用部分之隔間牆，應為防火構造。 屋頂： □上有樓層，上層地板應為防火構造。 □上無樓層，應為防火構造或不燃材料建造。 |  |  |  |

| 項目 |  | 檢 查 項 目 |  |  |  | 原 圖 設 計 情 形 | 審查情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 附 註 |
| 可燃性高壓氣體處理場所 |  | 3 | 電氣設備 |  |  | 符合屋內線路裝置規則相關規定。 |  |  |  |
|  | 容器檢驗場所 | 1 | 建築物型態 |  |  | 設於建築物地面層。 |  |  | 應依管理辦法第69條設計施工 |
|  |  | 2 | 牆壁、樑、天花板、屋頂 |  |  | 為□防火構造、□不燃材料；與建築物其他使用部分之隔間牆，應為防火構造。 屋頂： □上有樓層，上層地板應為防火構造。 □上無樓層，應為防火構造或不燃材料建造。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 電氣設備 |  |  | 符合屋內線路裝置規則相關規定。 |  |  |  |
|  |  | 動警報設備 氣體漏氣自 | 1 | 設置處所 |  | 有洩漏液化石油氣之虞之設施，應設置氣體漏氣警報器。 □殘氣回收設施 □卸容器閥設施 □容器洗淨設施 □塗裝設施。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 性能 |  | □警報設定值應為爆炸下限之1/4以下之值。（實際設定值： ） □警報靈敏度為警報設定值之正負25%以內。（靈敏度： ） □以警報器設定值濃度之1.6倍測試，自感應至發出信號，應於30秒內。（實際時間： 秒） |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 構造 |  | 應具備防爆性能，且獨立設置受信總機 回路，於 可辨別發出信號。 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 設置位置 |  | □設置於建築物內之漏洩氣體易滯留處所及設備四周，每10m至少應設置1個。(實際設置個數： 個) □設置於建築物外之漏洩氣體易滯留處所及設備四周，每20m至少應設置1個。(實際設置個數： 個) |  |  |  |
|  |  | 4 | 緊急遮斷裝置 |  |  | 使用燃氣設備者，應連動緊急遮斷裝置 個。 |  |  |  |
|  | 容器串接使用場所 | 1 | 防止氣體滯留之有效通風裝置 |  |  | □容器放置於室外者，毋須設置。 □容器放置於室內者，參照行政院勞工委員會所訂定之高壓氣體勞工安全規則相關基準「不滯留之構造」： □採自然通風： □可對外通風換氣之開口面積應在樓地板面積之3%以上，且應分散設置於二方向以上。 實際開口面積合計( m2)≧樓地板面積( m2)×3%。 □採機械通風： □通風量應在樓地板面積每平方公尺0.5m3/min以上。 (實際通風量：每平方公尺 m3/min)。 □吸氣口緊接於地面。 □放氣口應設於距地面5m以上高度之安全處所。 □排氣管應設可檢測廢氣濃度之計測裝置。 |  |  | 應依管理辦法第69、73條設計施工 |
|  |  | 2 | 標示 |  |  | 有嚴禁煙火標示。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 滅火器 |  |  | 設於 層，設乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫 具，其它 具，共 具，滅火效能值合計 A B C。 |  |  |  |
|  |  | 動警報設備 氣體漏氣自 | 1 |  | 設置處所 | 使用量120公斤以上者，應予設置。（實際使用量 公斤） |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 性能 | □警報設定值應為爆炸下限之1/4以下之值。（實際設定值： ） □警報靈敏度為警報設定值之正負25%以內。（靈敏度： ） □以警報器設定值濃度之1.6倍測試，自感應至發出信號，應於30秒內。（實際時間： 秒） |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 構造 | 應具備防爆性能，且獨立設置受信總機 回路，於 可辨別發出信號。 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 設置位置 | □設置於建築物內之漏洩氣體易滯留處所及設備四周，每10m至少應設置1個。(實際設置個數： 個) □設置於建築物外之漏洩氣體易滯留處所及設備四周，每20m至少應設置1個。(實際設置個數： 個) |  |  |  |
|  |  | 4 | 緊急遮斷裝置 |  |  | 使用燃氣設備者，應連動緊急遮斷裝置 個。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 屋頂 |  |  | 使用量300公斤以上者，如容器放置室外，應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋。（實際使用量 公斤） |  |  |  |
|  |  | 6 | 安全距離 |  |  | □使用量600公斤以上者，應檢討安全距離。（實際使用量 公斤） 與□第1類保護物最近之安全距離≧ m、與□第2類保護物最近之安全距離≧ m，但設有防護牆者，不在此限。 實際安全距離：（四周-東南西北） 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 側、□第一類 □第二類、 公尺 |  |  |  |
|  |  | 7 | 其他 |  |  | □應保持40℃以下之溫度，有防止日光直射措施。 □容器直立放置，且有防止傾倒之固定措施。 □使用量120公斤以上者，應與用火設備保持2m以上距離。（實際使用量 公斤） □使用量300公斤以上者，如容器放置室外，應設有柵欄或圍牆。（實際使用量 公斤） |  |  |  |