建築物施工中 消防防護計畫

場所名稱：○○場所

地址：○○市○○區○○路○○段○○號○○樓

管理權人：陳○○

防火管理人/工程負責人： 陳○○

場所電話：○○○○○○○○○○

中華民國○○○年○○月○○日訂定

目錄

| 項次暨內容 |  | 頁次 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目錄 |  |  |  |
| 建築物(場所名稱)施工中消防防護計畫提報表 |  |  |  |
| 建築物(場所名稱)施工中消防防護計畫自行檢查表 |  |  |  |
| 施工中消防防護計畫 | 一、施工作業及計畫 |  |  |
|  | 二、施工中的防火管理 |  |  |
|  | 三、消防防護計畫的訓練與宣達 |  |  |

附件

| 一、施工日程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、消防安全設備的替代措施 |  |  |
| 三、避難逃生設施的替代措施 |  |  |
| 四、有關於火災發生危險等之對策 |  |  |
| 五、有關於危險物品等之管理 |  |  |
| 六、平時火災預防編組表 |  |  |
| 七、施工中自主檢查查核表 |  |  |
| 八、自衛消防編組表 |  |  |
| 九、防火管理人證書/複訓證書【影本(最新)】 |  |  |
| 十、(場所名稱)施工位置/區域圖 |  |  |
| 十一、建築執造或使用執照影本 |  |  |
| 十二、施工中自衛消防編組訓練成果資料 |  |  |

施工中消防防護計畫檢核表

| 場所名稱(申請人) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 地 址 |  |  |  |  |
| 申 請 類 別 | □增建(含變更設計) □改建(含變更設計) □修建(含變更設計) □變更用途 □室內裝修 □危險物品場所 □其他_______ |  |  | （簽名及蓋章） |
| 建築師事務所 或公司名稱 |  | 連絡電話 |  |  |
| 建築師或消防專技人員姓名 |  | 執業證書字號 |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |
| 建築物概要 | - □建築物建築使用執照字號： 使字第 號。(附件○) - □原領建築物使用執照字號： 使字第 號。(附件十一) □未領有使用執照建築物。 - 本案整幢建築物為地上 層、地下 層。 - 本案裝修樓層位於第 層，申請面積 M2。(詳見附件十施工平面圖) |  |  |  |

# 建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表

| 受文者 |  |  | 臺東縣消防局 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  |  | 提報 場所施工中消防防護計畫 （如附件一~十） |  |  |  |  |
| 提報人 |  |  | 管理權人： （簽名或蓋章） |  | 電話 |  |  |
| 製作人 |  |  | 防火管理人： （簽名或蓋章） （證書字號： ） |  | 電話 |  |  |
| 場所 | 名 稱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 施工期程 |  |  |  | 每日施工時段 |  |  |  |
| 審核結果 |  | □准予備查。 □不予備查： |  |  |  |  |  |

請於實際開工日期三日前，向當地消防機關提報。

# 建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表

| 項 目 | 防火管理人自行檢查 有 無 |
| --- | --- |
| 一、施工作業及計畫 |  |
| - 施工概要 | □ □ |
| （二）施工日程表(附件一) | □ □ |
| （三）施工範圍(附件十) | □ □ |
| （四）有無消防設備無法動作情形(附件二) | □ □ |
| （五）有無避難逃生設備無法動作情形(附件三) | □ □ |
| （六）有無使用會產生火源之設備(附件四) | □ □ |
| （七）有無運用危險物品作業(附件五) | □ □ |
| （八）聯絡人 | □ □ |
| （九）緊急聯絡人 | □ □ |
| （十）其他 | □ □ |
| 二、施工中之防火管理 |  |
| （一）預防火災 | □ □ |
| （二）互相聯絡機制 | □ □ |
| （三）地震對策 | □ □ |
| （四）自衛消防編組(附件八) | □ □ |
| （五）通報消防機關 | □ □ |
| （六）逃生避難路線 | □ □ |
| （七）防火區劃 | □ □ |
| 三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達 |  |
| （一）防災教育 | □ □ |
| （二）防災訓練 | □ □ |
| （三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜 | □ □ |
| 四、其它 | □ □ |

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。

# 施工中消防防護計畫

| 一、施工作業及計畫 |  |
| --- | --- |
| （一）施工概要 |  |
| （二）施工日程表 | 附件一 |
| （三）施工範圍 | 附件十 |
| （四）有無消防設備無法動作情形 | □無/□有，說明:詳如附件二(消防安全設備的替代措施) |
| （五）有無避難逃生設備無法動作情 形 | □無/□有，說明:詳如附件三(避難逃生設施的替代措施) |
| （六）有無使用會產生火源之設備 | □無/□有，說明:詳如附件四(有關於火災發生危險等之 對策) |
| （七）有無運用危險物品作業 | □無/□有，說明:詳如附件五(有關於危險物品等之管理) |
| （八）聯絡人 填寫工程主要承包廠商的姓名電話 及施工現場的聯絡電話。 | ○○水電行 林○○ 電話○○○○○(簽名或蓋章) 施工現場電話○○○○○○○○ |
| （九）緊急聯絡人 填寫現場施工負責人的姓名及電話。 | 施工現場負責人 鄭○○(簽名或蓋章) 電話○○○○○○○○(請填寫手機號碼) |
| （十）其他 填寫其他工程小包負責人的姓名電話。 | 1.泥做、油漆 負責人○○○電話○○○○○○(請填寫手機號碼) 2.裝潢負責人○○○電話○○○○○○(請填寫手機號碼) 3.水電負責人○○○電話○○○○○○(請填寫手機號碼) 4.消防設備負責人○○電話○○○○○ (請填寫手機號碼) |

二、施工中的防火管理

（一）預防火災 1、平時火災預防 本次施工期間防火管理人○○○得指定○○○為施工區域之防火監督人，詳如附件六。 - 防火監督人○○○任務： 協助防火管理人執行防火管理工作。 危險物品臨時保管場所管制 施工現場的巡邏、監視。 施工結束後的安全確認。施工現場的進出管制。 用火、用電的管理。 抽煙的管理。 避難設施的維護管理。施工現場的清潔整理。 滅火器、室內消防栓的維護管理。地震時的初期處置。 其他。 - 防火監督人○○○必須依附件七「施工中自主檢查查核表」，針對施工區域每日進行檢查，發現異常狀況，立即通報防火管理人，並於每月彙整一次資料，陳報防火管理人○○○與施工現場負責人○○○，必須於開工前及施工結束後一天內，向防火管理人報告施工內容及情形。 2、防範縱火 - 本次施工期間，建築物外部及樓梯間放置可燃性材料，必須以不燃性材料披覆綑綁，並妥善保管。 - 施工現場負責人○○○必須於施工結束後，確認施工場所已經上鎖。 - 施工期間，除工作人員外，非經施工現場負責人○○○、防火監督人○○○或防火管理人同意，不得進入施工區域，必要時的裝設自動感應照明燈及監視器，並加強巡邏。 3、抽煙管理 - 1樓戶外空地為專用吸煙區。 - 防火監督人○○○於每日施工完畢後，必須收集煙蒂並丟入施工區不燃容器內。 - 抽煙場所周圍不可放置可燃物。 4、防止擴大延燒 - 各出口周圍，不可放置可燃物或妨礙關閉之物品。 - 施工中，防火門及防火鐵捲門應盡量保持在關閉狀態。 - 施工結束後，防火門、防火鐵捲門務必關閉。 - 施工結束後，防火監督人○○○應再確認防火區劃的狀況。

| （二）互相聯絡的機制 1、防火管理人、防火監督人必須指導、監督施工現場負責人○○○，如何編組，並協議彼此編組間的配合措施。 2、施工現場負責人，開工前、工程結束後、進行熔接、熔斷、切割等工作前、使用危險物品施工前，必須向防火管理人報告。 3、施工期間請施工現場負責人自備一具無線對講機，發生狀況得隨時與防火管理人聯絡。 4、防火管理人、防火監督人與施工現場負責人，施工期間的每月十日定期開會，以瞭解工程進度及防護計畫中需要調整修正的內容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）地震對策 1、平時的地震對策 地震發生時，施工區域的自衛消防編組隊長必須指揮避難引導班，引導施工人員至戶外。 2、地震時，必須執行下列規定： 防止施工機具倒塌的措施。檢查用火、用電設備的安全措施。施工鷹架倒塌、施工材料掉落飛散的防範措施。 3、地震後的安全措施 - 施工現場負責人○○○關閉電源及火源開關，防火監督人○○○立即趕赴施工現場再做確認。 - 地震發生後，以保護人身安全為第一考量。 - 施工現場負責人○○○如有發現因地震而造成損害，必須立即向防火監督人○○○報告，由防火監督人再轉報防火管理人，必要時防火管理人得停止繼續施工。 |  |  |  |
| (四)自衛消防編組：詳如附件八 |  |  |  |
| （五）通報消防機關 1、有下列事項必須向臺東縣消防局報備： - 施工中消防防護計畫大幅變更（含編組成員大幅變動）時。 - 自衛消防編組訓練時。 - 施工有可能產生火災，而消防安全設備又無法正常動作時。 2、本次施工範圍消防安全設備均無法正常動作，經與臺東縣消防局報備後，相關之替代設備詳如附件二。 |  |  |  |
| （六）逃生避難路線 1、施工區域之逃生避難圖，業已張貼公告於施工區域的出入口、施工人員休息室、施工現場、各樓梯口。 2、逃生避難動線不可堆放物品，妨礙逃生。 3、確保兩方向逃生避難原則。 |  |  |  |
| （七）防火區劃 1、本次施工之防火區劃的位置標示於逃生避難圖上。 2、防火監督人○○○、施工現場負責人○○○，不定時巡視防火區劃，發現有破損或異常狀況時，應立即報告防火管理人○○○，同時立即修復。 |  |  |  |
| 三、施工期間，施工人員的教育、訓練及施工中消防防護計畫的宣達 |  |  |  |
| （一）防災教育 1、防災教育實施期程：本次防災教育及防護計畫的講授，預計2個梯次，每次1天，講習日期為○○○年○○月○○日及○○○年○○月○○日，講習負責人為防火管理人○○○，實施對象為全體員工及施工人員。 2、防災教育的內容 |  |  |  |
|  | 實施對象 | 實施內容 |  |
|  | 全體員工 | 施工中消防防護計畫的介紹，貫徹下列遵守事項: 一、火氣使用管理、吸煙場所的指定。 二、逃生設備及防火避難設施之維護管理。 三、危險物品的管理及發生災害時之應對要領。 |  |
|  | 施工負責人、防火監督人及防火管理人之協調事項 | 一、施工中消防防護計畫的內容。 二、確定各自的任務分擔與責任範圍。 三、貫徹日常的火災預防。 四、貫徹利用「平時自行檢查紀錄表」自行對施工區域檢查。 五、貫徹災害發生時，施工部分與非施工部分之聯絡方式。 |  |
| 其它：有雇用臨時的外籍勞工時，應實施個別防災教育。 |  |  |  |
| （二）訓練：訓練種類及實施期程（附件十二）。 訓練種類; 實施日期; 參加人員; 訓練內容. 滅火訓練; 施工前; 全體人員; 滅火器的操作。 室內消防栓的操作。. 通報訓練; 施工前; 全體人員; 報案的技巧及要領。 場所內部互相聯絡的要領。. 避難引導訓練; 施工前; 全體人員; 確認施工部分的逃生路線。 引導逃生的要領。. 其它。 |
| （三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜。 1、防火管理人透過先前的防災教育和訓練，讓所有員工及施工人員了解施工中消防防護計畫的內容。 2、施工人員不同時，應予以告知施工中消防防護計畫的相關內容。 |  |  |  |

施工日程表

| 附件一 施工地點 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工現場 負責人 |  | 電話 |  |
| 施工人員 姓名 | 李五、曾六、徐七、謝八、陳九、張十 |  |  |
| 施工日期間 | ○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日(有包含例 假日)，每日08時00分至18時00分 |  |  |
| 施工狀況 | 一、xx 餐廳1樓內部改裝（天花板換新、地毯換新、重新隔間、廚 房位置改變）。 二、另有關火警自動警報設備、緊急廣播設備、標示設備等消防設 備亦重新更換。 |  |  |

# 消防安全設備的替代措施

| 種類、區域 |  | 發生障礙時間 | 替代措施的概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○滅火設備； (自動撒水設備/室內消防栓/泡沫滅火設備.等) ○樓施工區全部 |  | ○月○日○時○分 | ‧加裝□個滅火器(另外附圖說明設置位置) ‧逐步停用○○滅火設備，並依管理方法確切執行。 |
| ○○警報設備： (火災自動警報設備/ 119通報設備..等) ○樓施工區內 |  | ○月○日○時○分 | ‧臨時裝上○個住宅用火災警報器確保功能 (如以下照片，並於附件十標示設置位置) 、加裝○具滅火器(如以下照片，並於附件十標示設置位置) |
| 廣播設備 ○樓施工區內 |  | ○月○日○時○分 | ‧加配○個手提式擴音器、配備○個無線電對 講機(如以下照片) |
| 照明燈及避難方向指示燈 ○樓施工區內 |  | ○月○日○時○分 | 移位設置、並確保正常堪用 (如以下照片，並於附件十標示設置位置) |
| 管 理 方 法 | - 增加防火管理人、防火監督人和警衛等的巡邏次數等，強化監視體制。 (施工時段每隔4個小時巡邏一次。) - 無法發揮功能的消防用設備等的種類、停止時間與停止部分都要降到最低限度，並與負責場所檢修之消防專技人員協商有關防火管理事項。 3、造成功能停止的工程，在非營業時間內進行。營業時間若涵蓋早晚的話，在白天施工。 4、防火管理負責人與施工現場負責人等保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。 5、工程結束後，防火管理人檢視一遍，警衛等再檢視一次。 6、住宅用火災警報器裝置原則:每一居室至少1個。 7、滅火器設置原則:至少設置2具以上，且施工區域任一點至滅火器之步行距離應在20公尺以下，並放置於取用方便之明顯處所。 8、各項消防安全設備的替代措施，皆需要有防火管理人擇1處設置地點，入鏡合照片1張。 (施工期間，如該項消防安全設備無障礙，則無需檢附照片) 9、施工人員如無法使用避難器具進行避難，其避難路徑應無避難障礙，施工人員應熟悉避難 路徑，並依避難逃生設施替代措施執行；必要時得新增避難器具供施工人員避難。 |  |  |

附件二

10

# 避難逃生設施的替代措施

| 種類 |  | 區域 | 發生障礙時間 | 替代措施的概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逃生樓梯 |  | 施工區西側安全梯梯封閉 | ○○年○○月○○日 ~○○年○○月○○日 | ‧大樓出口標示燈及避難方向指示燈移位設 置，變更指示引導往施工區東側樓梯逃生(如以下照片)。 |
| 臨時緊急用出入口 |  | 建築物西側， 因修建外牆而裝設鷹架，導致2樓緊急替代進口封閉。 | ○○年○○月○○日 ~○○年○○月○○日 | ‧在鷹架外部網板上標示緊急出口，且設置可以從外面打開的開口(門) 。 |
| 管 理 方 法 | 1、施工部分和使用部分都要張貼逃生路線圖。 2、要全面告知負責引導逃生的人和施工人員逃生通路。 3、儘量保持雙向逃生。 4、防火管理人或防火監督人，隨時檢查逃生樓梯、通道等與緊急用出入口附近有沒有堆置妨礙逃生的材料等。 5、作業時間，安全門應保持可以瞬間開放。 |  |  |  |

附件三

防火管理人與替代措施入鏡照片

■緊急照明燈移位設置照片

■裝設住宅用火災警報器照片

■加設滅火器照片

■緊急廣播設備關閉，加配2個手提式擴音器、配備3個無線電對講機照片

■避難方向指示燈移位設置照片

■出口標示燈移位設置照片

□其他

備註:1、各項消防安全設備的替代措施，皆需要有防火管理人擇1處設置地點，入鏡合照片1張。(施工期間，如該項消    防安全設備無障礙，則無需檢附照片)

2、如不敷使用，可自行增加/調整。

無

■避難逃生器具移位設置照片

# 有關於火災發生危險等之對策

附件四

| 火苗設備器具的狀況及有發生火災之虞的機械器具等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類、數量 |  | 使用場所 | 使用期間、時間 | 設置方法 |
| 電桿機 2台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日、○時～○時 | ．保管在暫時保管 所。使用時再搬 入，並設置於周 遭無可燃物，且 不燃性地板上或 離開施工區域， 於空曠平地上使用。 |
| 瓦斯切割機 2台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日、○時～○時 |  |
| 噴燈(torch lamp) 1台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日、○時～○時 |  |
| 高速切割器 1台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日、○時～○時 |  |
| 電動噴砂機(sander)1台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日、○時～○時 |  |
| 管 理 方 法 | 1、使用上述物品，應向防火管理人申請並取得許可。 2、器具等使用前、使用後確實實施檢查。 3、實施焊接、溶斷作業等時，去除火花飛散範圍的可燃物或是使用不燃性隔板等遮蓋後才實施。 4、實施焊接、溶斷作業等時，在附近配置滅火器等。 5、實施焊接、溶斷作業等時，配置監視人員。 6、在危險物品及可燃物的附近，不使用會產生火苗之機具。 |  |  |  |

| 有關於危險物品等之管理 危險物品等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類、數量 |  | 使用場所 | 使用期間、時間 | 設置方法 |
| 合成樹脂搪瓷 (enamel)塗料(第4 類第3石油類) 總量10公升 |  | 工程區域內 | ○○年○○月○○日 ~○○年○○月○○日 、○時○分～○時○分 | ．保管在暫時保管所。 ．使用時每次拿出少量的使用量。 |
| 管 理 方 法 | 1、危險物品等，不經常保管在工程現場內，若要保管的情況，必須徹底實施加鎖管理。 2、用塗料等危險物時，必須確認附近沒有火苗及發生火花物等之後才可使用。 3、在臨時保管場所標示使用上之注意事項及處理責任等者。 4、在臨時保管場所設置滅火器具。 5、經常整理整頓。 6、使用危險物時，禁止使用火苗及抽煙。 7、使用危險物時，必須一面換氣一面作業。 8、設置貯藏或處理危險物品等之場所，事前應向防火管理人及施工現場負責人者提出申請，並取得許可。 |  |  |  |

附件五

| 平時火災預防編組表 防火管理人、防火監督人 連絡電話 | 任務 |
| --- | --- |
| 防火管理人：吳二，行動電話: 0985-028-XXX |  |
| 防火監督人： 蔡十一，行動電話:0911-111-XXX 王十二，行動電話:0955-555-XXX | 一、協助防火管理人執行防火管理工作。 二、施工現場的巡邏、監視。 三、施工結束後的安全確認。四、施工現場的進出管制。 五、用火、用電的管理。 六、抽煙的管理。 七、避難設施的維護管理。 八、施工現場的清潔整理。 九、滅火器、室內消防栓的維護管理。 十、地震時的初期處置。 十一、其他。 |

附件六

# 施工中自主檢查查核表

| 附件七 一一一 年 二 月 | 星期 | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 - 填寫不完備欠缺事項 - 填寫改進狀況 - 其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 結束作業時之火苗確 認 | 結束作業時之上鎖管 理 | 結束作業時之煙蒂管 理 | 消防設備等之 維護管理 |  |  |  | 防火門之閉鎖障礙 | 避難通路的確保狀況 | 危險物品的保管狀況 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 滅火器 | 消防栓設備 | 自動火災警報器 | 其他 ︵ 照明燈 ︶ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 星期四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 星期五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 星期六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 星期日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 星期一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 星期二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 星期三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 星期四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 星期五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 星期六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 星期日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 星期一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 星期二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 星期三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 星期四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 星期五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 星期六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 星期日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 星期一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 星期二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 星期三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 星期四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (範例) ○ 良好 × 不完備 △ 即時修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽名或蓋章 | 防火監督人： |

# 自衛消防隊編組表

## 附件八

(員工在十人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在五十人以上者，應增編安全防護班及救護班。)

| 自衛消防隊長： （防火管理人） 自衛消防副隊長： （施工現場負責人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班別 |  | 成員 | 任務 |
| 施工區域編組 | 通報班 |  | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在台東縣○○○○○○號，○樓處火災。報案人電話： 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 瓦斯公司：○○○○○○○ 保全公司：○○○○○○○ 電力公司：○○○○○○○ 公司主管：○○○○-○○○○ 4.適當進行大樓內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 「這裡是○○○○○○，現在○樓發生火災！滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！請各樓層請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。並讓電梯停在一樓！本棟人員請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。請絕對不要搭乘電梯」。 |
|  | 滅火班 |  | 1.指揮成員展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓握把 打開消防栓放水 3.與消防隊連繫並協助之。 |
|  | 避難引導班 |  | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點 必要裝備 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。各居室（或教室）、避難出口等之 萬用鑰匙 ‧手提擴音機 ‧繩索。 ‧手電筒。 ‧其他必要之器材 ‧皆以起火層及其上層為優先配置 |
| 備註 | 自衛消防隊長:指揮、命令及監督自衛消防編組。 自衛消防副隊長:輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 ※因協助人員避難為主要任務，建議編組人數應以避難引導班為最多，滅火班編列初期滅火之人數，通報班1-2名即可。 |  |  |

# 防火管理人證書/複訓證書【影本(最新)】

附件九

## 附件十

○○○○○○ 場所位置圖

20

○○○○○○

避難逃生圖及替代措施設置位置圖(含施工區域)

※注意:

1、施工平面圖及逃生避難圖可分別繪製或合併繪製，另實際製作平面圖及逃生避難圖時，每一樓層均應製。

2、請使用最新檢修申報平面圖製作逃生避難圖(圖面大小為A4)，且每棟建築物的每個樓層皆要平面圖。

3、若場所內有危險物品(火源、瓦斯、乙炔、油類、化學物品等)時，應在圖面上清楚地表示位置及危險物品管制站(臨時保管場所)。

4、圖面應包含各替代措施位置標示、逃生方向標示、東南西北方位、比例尺等

建築執造或使用執照影本

附件十一

附件十二

| 辦理自衛消防編組訓練課程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓練日期 |  | ○○年 ○○ 月 ○○ 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 時間 |  | 08:00-09:00 |  |  | 09:00-10:00 |  | 10:00-11:00 |  | 11:00-12:00 |  |  |
| 課程內容 |  | 三、緩降機操作要領 二、滅火器及消防栓操作說明 一、通報要領及任務編組 課前提示說明： |  |  | 六、救護班成立 五、安全防護要領 四、避難引導要領 |  | 現場綜合演練 |  | 正式消防組訓驗證及綜合檢討 |  |  |
| 授課講師 |  | 陳○○ |  |  | 陳○○ |  | 陳○○ |  | 陳○○ |  |  |
| 上課地點 |  | ○樓-會議室 |  |  | ○樓-會議室 |  | ○樓-會議室 |  | ○樓-會議室 |  |  |
| 備考 |  | 自衛編組訓練，每半年至少辦理1次，每次不得少於四小時，並應事前通報消防機關。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 場所名稱:「○○○○○」 自衛消防編組人員名冊 日期：○○年○月○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 班別 |  | 編組職務 | 姓名 |  | 簽到欄 |  | 備註 |  |  |  |
|  | 指揮班 |  | 隊長 | 陳○○ |  |  |  | - 自衛消防編組訓練人員名冊，請將場所人員皆編入。 - ※安全防護班、救護班於員工數達50人以上，始需編列。 - 簽到欄僅需有參與演練之人員簽名即可。 - 建議以員工數相對較少等避難逃生不易情境進行演練。 |  |  |  |
|  | 通報聯絡班 |  | 班長 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火班 |  | 班長 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難引導班 |  | 班長 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※安全防護班 |  | 班長 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※救護班 |  | 班長 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 | 陳○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班員 |  |  |  |  |  |  |  |  |

辦理自衛消防編組訓練成果照片

說 明 (  1  )： 通報班-119通報聯絡， 確定火災現場情況     。

辦理自衛消防編組訓練成果照片

說 明 (  2  )：滅火班-操作訓練，操作滅火器或室內消防栓滅火。

辦理自衛消防編組訓練成果照片

說 明 (  3  )：避難引導班-疏散民眾避難引導至安全區域。

辦理自衛消防編組訓練成果照片

說 明 (  4  )： 安全防護班-確認火場無人員受困及建立防火區劃。

辦理自衛消防編組訓練成果照片

說 明 (  5  )：救護班-針對受傷民眾進行簡易救護處置，及清點人數。

辦理自衛消防編組訓練成果照片

說 明 (  6  )：檢討會議                                。