| 可燃性高壓氣體製造儲存處理場所消防安全設備數量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 地點 |  |  |  |  |  | 場所類別 | □可燃性高壓氣體場所(氣體種類: ) □製造場所□儲存場所□處理場所 |  |  | 附註 | □儲槽完工檢查合格證明文件 □使用（雜項）執照申請書 □原審訖之位置、構造及設備圖說 □其他相關文件 |  |
| 建(使）照 日期 及字號 | 日期： 年 月 日 字號： 號 |  |  |  |  | 樓層別 |  |  |  |  |  | 合計 |
|  |  |  |  |  |  | 原有面積 |  |  |  |  |  | ㎡ |
| 使用 分區 |  | 基地 面積 | ㎡ | 總樓地板面積 | ㎡ | 申請用途 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  | m |
|  |  |  |  |  |  | 屬性 |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 |  | 檢 查 項 目 |  |  | 原 圖 設 計 情 形 | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滅火設備 | 滅火器 | 1 | 滅火器數量、滅火效能值 |  | 設於 層，設乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫 具，其它 具，共 具，滅火效能值合計 A B C。（每具滅火器對普通火災具有4A以上、對油類火災具有10B以上之滅火效能值） | 應依設置標準第31及228條設計施工 |
|  |  | 2 | 步行距離 |  | 儲存場所任一點至滅火器步行距離應小於十五公尺。 |  |
| 水噴霧裝置 |  | 設置水噴霧裝置者，得免設防護設備 |  |  | □可燃性高壓氣體場所。 □儲存可燃性高壓氣體或天然氣儲槽在三千公斤以上者。 □氣槽車之卸收區。 □加氣站之加氣車位、儲氣槽人孔、壓縮機、幫浦。 | 設置規範詳見高壓氣體勞工安全規則 |
| 防護設備 | 冷卻撒水設備 | 1 | 管系型式 |  | 撒水管使用□撒水噴頭、□配管穿孔方式(符合CNS12854之規定，孔徑在4毫米以上)，對防護對象均勻撒水。 | 應依設置標準第216、229至230及237條設計施工 |
|  |  | 2 | 撒水防護半徑及數量 |  | 撒水噴頭防護半徑 公尺，數量 個。（配管穿孔方式免填） |  |
|  |  | 3 | 防護對象及面積 |  | 防護對象物 ，防護面積 平方公尺。 |  |
|  |  | 4 | 流水檢知裝置 |  | 設於 處，設 套，共 套，設蜂鳴器 只。 |  |
|  |  | 5 | 啟動裝置 |  | □手動啟動裝置設置於 ，□遠隔啟動裝置設置於 。 |  |
|  |  | 6 | 水源及加壓送水裝置 |  | 水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |
|  |  | 7 | 配管 |  | 設管徑 毫米，應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 |  | 設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |
|  | 射水設備 | 射水槍 | 1 | 種類及位置 | □固定式/□移動式射水槍，設置位於 周圍 具，共 具，且設於距防護對象外圍 公尺，能自任何方向對儲槽放射之位置。 | 應依設置標準第32至42條、231至233條及237條設計施工 |
|  |  |  | 2 | 防護面積及數量 | 儲槽之表面積 平方公尺，設置個數 具。 |  |
|  |  |  | 3 | 加壓送水裝置及水源 | 加壓送水幫浦揚程 M，出水量 L/min，陸上式電動機 KW( )HP，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺，中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |
|  |  |  | 4 | 配管 | 設管徑 毫米，應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |
|  |  |  | 5 | 緊急電源 | 於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |
|  |  | 室外消防栓 | 1 | 消防栓管徑及消防栓箱數 | 設管徑 毫米，消防栓箱 個。 |  |
|  |  |  | 2 | 開關高度及位置 | 高度 公分，設於 。 |  |
|  |  |  | 3 | 加壓送水裝置及水源 | 加壓送水幫浦揚程 M，出水量 L/min，陸上式電動機 KW( )HP，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺，中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |
|  |  |  | 4 | 配管 | 設管徑 毫米，應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。每20公尺內水平主（幹）管外露部份標示水流方向及配管名稱。 |  |
|  |  |  | 5 | 緊急電源 | 設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，□僅供消防設備使用□與其他民生設備共用。 |  |