表10 公共危險物品一般處理場所自主檢查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合15-1條免設 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) |  | 13條 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合15-1條免設 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) |  | 14條 |
|  | □處理設備四周保留空地及固定 |  | □符合規定 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □固定不當 □其他(說明： ) |  | 15-1條 3項3.4款 |
| 構造 | 建築物構造（含幫浦室） | □不得設於地下層 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設於地下層 □其他(說明： ) |  | 15條1項1款、15-1條1項、2項、 3項1款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) |  | 15條1項2.3款、2項1.3款、15-1條 1項、3項2款.4款1目 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) |  | 15條1項2.4.5款、2項1.2款、15-1條 1項、3項4款2目 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 15條1項6.7款、15-1條 1項、3項5款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 16條1項1款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 16條1項1.2款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 16條1項3-7款 |
|  | □電動機 □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 16條1項9款 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) |  | 16條1項8款 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) |  | 19條 |
| 簽章 | 管理權人 |  |  | 檢查人員 |  |