表3 公共危險物品室內儲存場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □擋牆破損或高(長)度不足  □其他(說明：　   )
	21條1款、22條本文、25條1項1款、2項本文、26條、28條本文.1款

	
	□保留空地
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　　　             　　 　　　         )
	21條2款、22條本文、24條1項1款.2項、25條1項2款、2項本文、26條、27條2項、28條本文.2款

	構造
	建築物構造含幫浦室
	□儲存倉庫
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□非獨立、專用  □非一層建築物  □高度不符  □面積不符
□未設於防火構造建築物第一或二層　　□相鄰設置
□其他(說明：　　　　　                   　　          )
	21條3-5款、22條本文、1.2款、23條1項1款、2款1.2.7目、2項本文、24條1項本文.2款、2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文.3款

	
	
	□牆      □樑
□柱      □地板
□樓梯    □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當
□其他(說明：　　　　                   　　　          )
	21條4款1目、6.7款、22條本文、3.4款、23條1項1款.2款3目、2項.1款、24條1項3款、2項、25條1項本文.3款、2項本文、26.27條、28條本文.3-5款

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形
□其他(說明：　　　              　　　　　　　         )
	21條4款2目、6.8.9款、22條本文、3.4款、23條1項2款3-5目、2項、24條1項本文、4.5款、2項、25條1項本文.4.5款、2項、26.27條、28條本文、6.7款

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
	□符合規定
□既設場所免改善(說明：　　　　                  　　 　　)
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良
□其他(說明：　　　　　　             　　　　          )
	21條10.11款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文

	
	□架臺
	□符合規定
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損 □腐蝕 □固定不良 □掉落防止措施不當
□其他(說明：　　　　　　         　　　　　　          )
	21條12款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □其他(說明：　　　         )
	21條13款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
□通風、空調或維持內部在自燃溫度以下裝置
□防火閘門
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良
□其他(說明：　　　　　　　                             )
	21條13.15款、22條本文、23條1項本文.2款6目、2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文26.27條、28條本文

	
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)
	□符合規定(□目視  □實測)
□不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理)
□拆除  □變形、受損  □無建築物公共安全檢查申報資料
□其他(說明：　　　　　　　　  　　　　　　　　　       )
	21條4款3目、14款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條2項本文27條2項、28條本文

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當  其他(說明：　     )
	19條
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