臺東縣消防局系統式消防安全設備預審檢核表

本表由本縣預審設備師依據本局建築物消防安全設備圖說審查作業規範對送審圖說進行覈實勾稽，確認內容完整無訛後，連同圖說報請本局複審。

壹、 案件基本資料

- 案名(場所名稱)：

- 起造人：

- 基地地址：臺東縣

- 總樓地板面積：              平方公尺（分級：第____級）

- 外縣市簽證設備師：             （執照字號：                  ）

- 本縣預審設備師：

貳、 預審檢核項目

| 編號 | 檢核大類 | 核心檢核重點 | 檢核結果 (請勾選) | 預審備註/說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 書表文件 | - 申請書表、各棟各層概要表、委託書是否填寫完整並蓋章？ - 消防設備師執業執照、公會會員證書（有效期限內）是否齊備？ - 依本局圖說審查案件檢附資料檢查表檢視有無缺漏？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 二 | 消防用緊急發電機 | - 發電機容量計算是否正確？ - 設置場所平面圖及剖面圖是否完整？ - 換氣風量計算是否正確？ - 控制配線圖、切換回路、單線圖是否清晰？ - 是否依消防安全設備用緊急電源之發電機室相關規定標明設置方式？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 三 | 圖說基本要素 | - 以A1圖為原則。平面圖、斷面及各系統圖字體大小，不得小於（ｃａｄ）2.5mm，其他圖說字體、圖例不小於3.0mm為原則。 - 消防圖首頁是否有圖號索引及建築概要？ - 各層平面圖、系統圖、大樣圖、昇位圖是否齊全？ - 建築圖（含耐燃材料、防火構件、門窗圖）是否為最新報審版本？ - 免設條文、解釋令、圖例、標示法、比例尺、用途面積是否清晰且符合內政部標準？ - 新建建築物是否標註液化石油氣容器位置？ - 一定規模以上之建築物是否標註施工中消防防護計畫？ - 消防圖是否標註「有關消防安全設備如有漏列及不足，應依各類場所消防安全設備設置標準設置之」？ - 丁類場所若無製造、儲存、處理公共危險物品及可燃性高壓氣體，是否請業主填寫切結書？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 四 | 三件式設備 | - 滅火器、標示設備、緊急照明等基本設備是否計算設置？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 五 | 火警自動警報設備、廣播設備 | - 探測器、揚聲器配置是否涵蓋所有應設空間（注意免設區、挑高空間）？ - 系統圖迴路劃分、中繼器配置是否正確？ - 手動報警機、警鈴、標示燈配置數量是否足夠？ - 火警分區、廣播分區之標註及分區對照表是否正確？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 六 | 水系統設備 (室內外消防栓/撒水/泡沫) | - 消防栓、撒水頭、泡沫噴頭防護半徑及配置是否完整？ - 水力計算書（水源容量、揚程、配管管徑核算）是否正確？ - 消防幫浦、防火構造機房、連結送水管送水口位置是否正確？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 七 | 二氧化碳、乾粉、鹵化氫及惰性氣體滅火設備 | - 滅火藥劑、排放裝置計算、各種標示規格是否正確？ - 是否有管系摩擦損失計算？ - 鋼瓶室平面圖、鋼瓶固定架詳圖及安裝詳圖是否完整？ - 安全防護設備是否完整？ - 有機械排放裝置是否加繪昇位圖？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 八 | 排煙設備 | - 防煙區劃是否明確分區標明？ - 機械排煙量、排煙口、防煙垂壁（自然排煙窗）面積計算是否正確？ - 採自然排煙窗是否繪製大樣圖、尺寸及計算有效開口面積？ - 採機械式排煙機者之風量、靜壓損失計算是否正確？ - 排煙手動啟動開關位置是否符合法規且便利操作？ - 排煙風機、緊急電源、閘門連動控制迴路是否完整？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 九 | 避難器具 | - 結構強度核算、收容人數計算書是否正確？ - 避難器具安裝開口部、避難器具支固器具及安裝固定部分是否詳細？ - 平面圖、立面圖是否加繪註明操作面積、下降空間範圍，並在避難層標明下降空地範圍？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 十 | 消防搶救上必要設備 | - 大型基地、多棟建築物是否附全區圖並檢討消防專用蓄水池？ - 緊急電源插座容量計算是否正確？ | □合格 □不合格 □免檢討 |  |
| 十一 | 公共危險物品及可燃性高壓氣體 | - 場所設置用途、主要作業方式及設計理念。 - 公共危險物品及可燃性高壓氣體名稱、種類、數量、管制量計算及安全資料表。 - 消防安全設備法規檢討、消防安全設備數量表。 - 公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法法規檢討、概要表。 - 場所全區平面圖、鄰近建築物平面圖。 - 位置、構造、設備之大樣圖、斷面圖及平面圖。 | □合格 □不合格 □免檢討 |  |

參、 預審綜合意見

- □預審合格：本案圖說與計算書件經審查內容完整無訛，准予移送臺東縣消防局辦理複審。

- □預審不合格（退件）：內容缺失重大或逾期未補正，爰予以退件。（已通知送審人於中華民國   年   月   日前補正）

預審消防設備師簽章：                        日期：中華民國     年     月     日