| 台東縣消防局消防安全設備會審表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會 審 類 別 |  | ▓新建□改建□增建□變更設計 □變更使用□消防安全設備變更 |  |  |  |  |  | 承辦人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 業務 主管 |  |  |  |  |  |  | 副主管 |  |  |  |  |  | 單位 主管 |  |  |  |  |  |
| 會 審結 果 |  | □合 格 □不 合 格 |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建築物地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起造人姓 名 |  |  |  |  |  |  | 起造人地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理由 法令依據 |  |  |  | 1.各類場所消防安全設備設置標準。 □2.舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法。 □3.其他（ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築（使用）執照 |  | （ ）日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 使用分區 |  |  |  | 基地面積 |  |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | 審查人員及 日期 |  | 人員： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 會審人員簽章 |  |  | □業主 。 □設計人 。 |  |  |  |
| 樓層別 |  |  |  | 地下 層 |  | 騎 樓 |  |  | 第 一 層 |  |  |  | 第二層 |  |  | 第三層 |  |  |  | 第層 |  | 第 層 |  |  |  |  | 第 層 | 第 層 |  |  |  |  |  | 合計 |  |
| 原有面積 |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎡ |  |
| 申請面積 |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |  | ㎡ |  |
| 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高度 |  |  |  |  |  | m |  |  | m |  |  |  | m |  |  | m |  |  |  | m |  | m |  |  |  |  | m | m |  |  |  |  |  | m |  |
| 建築物屬性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 審查項目 |  |  |  |  |  |  |  | 消防圖說設計情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審查情形 |  |  |  |  |  |  | 附註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |  |  |
| 滅火設備 | 滅火器 |  | 1 |  | 滅火器數量、滅火器效能值 |  |  |  |  |  | 1、乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫＿具，其他＿具，共設 具，滅火效能值合計 Ａ。 2、居室任一點至滅火器步行距離應小於二十公尺。 3、應設２４×８㎝（滅火器）紅底白字標籤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第31條設計施工。 |
|  |  |  | 2 |  | 步行距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 滅火器標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消 防 栓 設 備 （設 於 第層） |  | 1 |  | 消防栓立管及消防栓數 |  |  |  |  |  | 1、 層 支立管各設 個消防栓箱，共 個，管徑 公厘，應符合CNS6445或CNS4625。 2、高度 公分，設於 。 其尺寸規格依設置標準第35條規定設置。 3、第 種消防栓設置，箱上應有紅色幫浦啓動表示燈。 4、加壓送水幫浦揚程 m，出水量 L/min，陸上式電動機 kw，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺。 中繼幫浦揚程 m，出水量ˍˍL/min，陸上式電動機ˍˍkw。 5、屋頂設口徑 公厘 處，高度 公分。 6、依設置標準第237條設置，於 層設與其他消防設備共用之發電機 kw 台。(附ATS) 7、配管管徑 公厘，設室外消防栓(箱) 個，消幫浦揚程 m，出水 量 L/min，電動機 kw。 8、配管應符合CNS6445或CNS4626。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第32至42條及第235條及236條設計施工。 |
|  |  |  | 2 |  | 消防栓箱出水口高度及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 消防栓箱內之裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 加壓送水裝置及水源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 測試出水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 室外消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 | （設 於 第 層） 火警自動警報設備 |  | 1 |  | 火警分區 |  |  |  |  |  | 1、計 分區，並有標示。 2、設差動式 個，定溫式 個，偵煙式 個應，其他 個，共 個。應依設置標準第114-124條設計施工。 3、 層各設 套，共 套，設於消防栓箱上方，並附設緊急電話插座，並依設置標準第129、130、131、132條設置。 4、設 回路受信總機 台於 層 ，並附緊急連絡電話 組，並應依設置標準第125條及126條設置。 5、火警自動警報設備之鳴動方式，採 鳴動方式設計施工。 6、配線應依設置標準第127條設計施工。緊急電源應符合國家第128條之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第112條至132條及第235、236條設計施工。 |
|  |  |  | 2 |  | 探測器探測範圍及裝置設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 火警發信機標示燈及火警警鈴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 火警受信總機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 播設備 緊急廣 |  | 1 |  | 緊急廣播系統裝置 |  |  |  |  |  | 1、設擴音機 ｗ及 回路主機於 層 ；並於 層設揚聲器，共計 級 只。並依設置標準第133至139條設備施工。 2、 層設 組啟動裝置或緊急電話，共計 組。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第133至139及235、236條設計施工。 |
|  |  |  | 2 |  | 啟動裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動警報設備 瓦斯漏氣自 |  | 1 |  | 瓦斯漏氣受信總機 |  |  |  |  |  | 1、 回路ˍ型受信總機於ˍ室，並應依設置標準第142條規定設置。 2、設於 ，共 個，並應依設置標準第141條規定設置。 3、設於 ，共 個，並依應設置標準第141條規定設置。 4、緊急電源應符合標準第145條之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第140至145及235、236條設計施工。 |
|  |  |  | 2 |  | 瓦斯漏氣檢知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 瓦斯漏氣表示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | （設於第 層） 標示設備 |  | 1 |  | 出口標示燈 |  |  |  |  |  | 1、設於 層，A級ˍ具，B級 具，C級 具，共 具。並應符合設置標準第146條之1至7、第154至156條之規定，且接緊急電源。 2、設於 層，A級 具，B級 具，C級 具，共 具。並應符合設置標準第146條之1至7、第154至156條之規定，且接緊急電源。 3、設於ˍ 層，各ˍ具，共ˍ具。並應符合設置標準第153、154條規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第146條之1至7及153至156條設計施工。 |
|  |  |  | 2 |  | 避難方向指示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 避難指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （設於第 層） 避難器具 |  | 1 |  | 避難梯 |  |  |  |  |  | 1、設於ˍ 層ˍ 具，共 ˍ具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。 2、設於 層 具，共 具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。 3、設於ˍ層ˍ具，共ˍ具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。 4、設於ˍ層ˍ具，共ˍ具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第157至174條設計施工。 |
|  |  |  | 2 |  | 緩降機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 救助袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項目 |  | 審查項目 |  | 消防圖說設計情形 | 審查情形 |  | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  | 明燈 緊急照 | 1 | 數量及容量 | 1、設於 層各 具，共 具，並應依設置標準第178、236之規定。且及緊急電源應採用蓄電池設備。 2、應符合設置標準第176條之規定，不得裝置插座或開關。 |  |  | 應依設置標準第175至178條設計施工 |
|  |  | 2 | 配線 |  |  |  |  |
| 自動撒水設備 | （設於第 層） | 1 | 管徑型式 | 1、□密閉濕式 □密閉乾式 □開放式 □預動式 感知用探測器定溫式ˍˍ個，一齊開放ˍˍ個，手動開關ˍˍ個。 2、防護半徑ˍˍ公尺，撒水頭共計ˍˍ個，手動開關ˍˍ個， 並應依設置標準第46、47、48、55條之規定設置。 3、ˍˍ層各ˍˍ套，共ˍˍ套。並應依設置標準第51．55條規定 設置。蜂鳴器ˍˍ只。 4、設ˍˍ回路複合式受信總機，於ˍˍ層 。 5、ˍ層各ˍ套共ˍ套，附標示。並應依設置標準第51．55條規定設置。 6、水源容量ˍˍ立方公尺，幫浦揚程ˍˍm出水量ˍˍL∕min電動機ˍˍ kw。中繼幫浦揚程ˍˍm出水量ˍˍL∕min，電動機ˍˍkw。 7、立管ˍˍ支，管徑ˍˍ公厘。並應符合CNS6445或CNS4626。 屋頂水箱容量ˍˍ立方公尺。 8、設ˍˍ個於地面層 ，高度 公分，附有標示。 9、與其他消防設備共用ˍˍkw發電機。 |  |  | 應依設置標準第43至60、236條設計施工 |
|  |  | 2 | 撒水頭防護半徑及數量 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 自動警報逆止閥流水檢知裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 自動撒水設備受信總機 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 末端查驗管 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 配管 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 自動撒水送水口 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 緊急電源 |  |  |  |  |
| 水霧滅火設備 | （設於第 層） | 1 | 立管及管徑 | - 立管ˍˍ支，管徑ˍˍ公厘。感知用探測器定溫式第ˍˍ種ˍˍ個感知撒水頭共ˍˍ個，配管並應符合CNS6445或CNS4626。 - 霧頭共ˍ個，有效半徑ˍ公尺，放射壓力ˍkg∕㎝，放射量ˍL∕min。 - 設一齊開放閥共套，手動啟動開關共ˍ處。並設置標準第52、53條規定設置。 - 水源容量ˍˍ立方公尺，幫浦揚程ˍˍm出水量ˍˍL∕min，電動 機ˍˍkw。 - 於ˍˍ層，設ˍˍ套，共ˍˍ套。並設置標準第51條規定設置。 設蜂鳴器ˍˍ只。 - 設ˍˍ回路水霧受信總機，於ˍˍ層ˍˍ室。 - 、設ˍˍ個於地面層ˍˍ側，高度ˍˍ公分，附有標示。 - 依設置標準第59條規定設計施工。 - 進口證明、檢驗證明、或審核認可證明。 - 應依設置標準第68條規定設置排水設備。 |  |  | 應依設置標準第61至68、235、236條設計施工 |
|  |  | 2 | 水霧頭數量、有效半徑、放射壓力、放射量 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 放水區域 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 自動警報逆止閥 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 水霧滅火設備受信總機 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 送水口 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 資料及文件 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 其他 |  |  |  |  |
| 泡沫滅火 | （□全區放射□局部放射） 固定式 | 1 | 立管及管徑 | 立管＿＿支，管徑＿公厘。配管並應符合CNS6445或CNS4626 設泡沫頭（放出口）＿＿個，有效半徑＿＿公尺，放設壓力＿＿㎏╱㎝，放設量＿＿L╱min；感知用探測器定溫式共＿＿個，感知撒水頭，共＿＿個，並依設置標準第52條規定設置。電磁閥＿＿個。 3、設一齊開放閥共＿＿套，手動啟動共＿＿處。並依設置標準第42、53條規定設置。 4、水源容量 立方公尺，幫浦揚程 m出水量 L╱min，電動機＿＿kw。 5、於＿ 層，設＿套，共＿套，並依設置標準51條規定設置，設蜂鳴器＿＿只。 6、設 回路複合式受信總機，於＿＿層 室。 7、設＿＿ 泡沫原液＿＿ 公升，採＿＿混合方式設比例混合器，混合比＿＿﹪。原液槽並依設置標準第81條規定設置。 8、與其他消防設備共用＿＿kw發電機＿＿台。 |  |  | 應依設置標準第69至81、235、236條設計施工 |
|  |  | 2 | 泡沫頭數量、有效半徑、放射量及感知元 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 放射區域 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 自動警報逆止閥 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 泡沫滅火設備受信總機 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 泡沫原液槽 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 |  |  |  |  |
|  | 移動式 | 1 | 泡沫消防栓箱 | 1、設於＿＿層，共＿＿個。並依設置標準第80條規定設置。 2、於放射＿＿L╱min，放射壓力＿＿㎞╱㎝。 3、泡沫原液儲存量＿＿公升，設＿＿泡沫。 4、水源容量＿＿立方公尺，幫浦揚程＿＿m出水量，＿＿L╱min，電動機＿＿kw。 |  |  | 應依設置標準第82至97、235、236條設計施工 |
|  |  | 2 | 泡沫瞄子放射量及放射壓力 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 泡沫原液 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
| （設於 ）滅火設備 二氧化碳 |  | 1 | 起動方式 | 1、□全區放射□局部放射□移動放射 2、滅火藥劑量90㎏，放射壓力2.5㎞╱㎝。 採＿起動方式，以＿探測器連動。採＿為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等）。 |  |  | 應依設置標準第82至97、235、236條設計施工 |
|  |  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 其他 |  |  |  |  |
| （設於 ）火設備 乾粉滅 |  | 1 | 起動方式 | 1、□全區放射□局部放射□移動放射 2、滅火藥劑量＿＿㎏，放射壓力＿＿㎞╱㎝。 採＿＿起動方式，以＿＿探測器連動。採＿＿為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等）。 |  |  | 應依設置標準第98至111、235、236條設計施工 |
|  |  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 其他 |  |  |  |  |

| 項目 |  | 審查項目 |  | 消防圖說設計情形 | 審查情形 |  | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 消防搶救上必要設備 | 連結送水管 | 1 | 出水口 | 1、位 層設單口型 個，共 個,依設置標準第180條規定設計施工。 2、設 個於地面層 側，高度 公分，附有標示。依設置標準 第180條規定設計施工。 3、管徑 公厘，且依設置標準第181條規定設計施工。 4、水帶箱設於＿＿層＿＿個，共＿＿個。 5、中繼幫浦揚程＿＿m出水量＿＿L╱min，電動機＿＿kw，送 水壓力＿＿㎞╱㎝２，屋頂水箱＿＿立方公尺，依設置標準第183、184、194、195條規定設計施工。 |  |  | 應依設置標準第180至184條設計施工 |
|  |  | 2 | 送水口 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 配管 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水帶箱 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 中繼幫浦 |  |  |  |  |
|  | 蓄水池 消防專用 | 1 | 自然採水 | 1、有效水量 立方公尺，設投入孔 個。（60×60㎝或直徑60㎝以上圓孔）口徑75mm採水口＿個，並接裝陰式螺牙。 2、採水幫浦設於第 層 ，揚程 ＜出水量 L╱miｎ，電動機 kw，口徑 mm採水口 個，並接陽式慣快速接頭。有效水量 立方公尺 |  |  | 應依設置標準第185至187條設計施工 |
|  |  | 2 | 機械採水 |  |  |  |  |
|  | 排煙設備 | 1 | 室內排煙設備 | 1、 層設排煙口 處並附手動開關（開口面積 ㎝×＿ ㎝*1台）排煙機 ｋｗ 台偵煙式探測器共 個，總排煙量 立方公尺於 設 回路P型受信總機，並依設置標準第189、194、195條規定設置。 2、窗戶有效開口＿＿並附設手動開關，設排煙口＿＿處＊開口面積＿ ＿㎝×＿＿㎝），設偵煙探測器共＿＿個排煙機＿＿kw，排煙受信總機，並依設置標準第190、194、195條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第188至190條設計施工 |
|  |  | 2 | 緊急昇降機及特別安全梯間之排煙設備 |  |  |  |  |
|  | 源插座 緊急電 | 1 | 數量及回路 | 1、於 層各設緊急電源插座＿＿組，共計＿＿組，計＿＿回路，且 均設於保護箱內，並依設置標準第191、195條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第191條設計施工 |
|  | 助設備 無線電輔 | 1 | 洩波同軸電纜及無線電接頭 | 1、設置符合規定之洩波同軸電纜，並於地面設＿＿個無線電街頭保護內。並依設置標準第192條規定設置。 2、設增輻器時，增輻氣隻緊急電源應使用蓄電池設備，且電池容量應維持有效動作三十分鐘以上。並依設置標準第194、195條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第192條設計施工 |
|  |  | 2 | 增輻器 |  |  |  |  |
|  | 中心 防災 | 1 | 位於與面積 | 1、設於＿＿層＿＿處，其出入口至屋外任一出入口之步行距離＿＿m。 2、應依設置標準第197條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第197條設計施工 |
|  |  | 2 | 其他 |  |  |  |  |