內政部105年5月消防安全法令執法疑義研討會決議事項

提案一、機器製造工廠、集合住宅及其他免設排煙設備之場所，其內部之辦公室、會議室、員工宿舍、管理人員室、警衛室、管理委員活動室等空間是否得免設排煙設備疑義案。

決  議：

一、按各類場所消防安全設備設置標準第190條第1項第6款及第7款所定免設排煙設備場所，係衡其使用及空間型態上，具起火及火災擴大危險性均低，且易避難逃生等特性，爰前揭規定所列場所之附屬空間，符合複合用途建築物判斷基準所列主要用途及功能上構成從屬用途關係之規定，即適用之。

二、因應社會多元使用之需求，下列場所，使用及空間型態上，具起火及火災擴大危險性均低，且易避難逃生等特性，依據上開設置標準第190條第1項第8款規定，核定免設排煙設備。

(一)學校圖書室、閱覽室(建築物構造類似學校教室者)。

(二)里鄰(老人)活動中心(建築物構造類似學校活動中心者)。

(三)冷(藏)凍肉類、蔬果之倉庫、生鮮批發市場等類似用途之場所。

三、請業務單位函請各地方消防機關，提供實務執行時，各類型建築物內部使用之型態，儘速彙整及研修複合用途建築物判斷基準及其建築物主用途及從屬用途關係對照表，俾切合建築物實際使用情況。

提案二、小規模場所(例如：工廠總樓地板面積未達五百平方公尺)可否免檢討無開口樓層之消防安全設備及鐵捲門得否視為有效開口疑義案。

決  議：各類場所位於避難層，且該層樓地板面積未達五百平方公尺時，基於易於避難逃生，消防救災人員利用破壞器材即得以開啟或破壞進入搶救，符合消防法第6條第3款規定，免依無開口樓層檢討消防安全設備之設置。

提案三、各類場所消防安全設備設置標準第190條以防火門窗等防火設備區劃免檢討排煙設備，是否得以防火鐵捲門作為區劃案。

決  議：

一、依據各類場所消防安全設備設置標準(以下簡稱設置標準)第4條第3項規定，設置標準所列有關建築技術用語，適用建築技術規則用語定義之規定，爰設置標準第28條第1項第2款居室之區隔、第190條第1項第1款至第3款之防火門窗等防火設備區劃，以符合建築技術規則建築設計施工編第76條所定常時開放式之防火門設置者，得視為居室之區隔及防火區劃。

二、內政部98年6月30日內授消字第0980822858號函提案三決議二之末句「惟該常開式防火門不得為防火捲門」停止適用。

提案四、窗戶採電動推桿方式一次開啟檢討為各類場所消防安全設備設置標準第28條有效通風面積時，是否應連接緊急電源。

決  議：依據各類場所消防安全設備設置標準第28條第1項第2款及本部消防署86年6月2日(86)消署預字第8603549號函釋，檢討有效通風面積係在於居室內有人時，簡易操作後開啟有效通風，增加避難時間，確保安全，基於避難逃生應於火災初期進行，爰採自動啟動、電動推桿方式等開啟有通通風面積時，不須連接緊急電源。

提案五、審查完畢之消防安全設備圖說可否使用白色紙張輸出送消防機關核蓋驗訖章。

決  議：審查完畢之消防安全設備圖說仍應依消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準辦理，請業務單位考量各消防機關對於消防安全設備圖說之審查與存(歸)檔意見，並按現行科技發展及簡政便民原則，儘速研修上開作業基準有關審訖圖說之相關規定。